Технический бюллетень

Модель: LCM 583

Технические характеристики

| Характеристика | Разм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Рабочая температура | ºС | от -25 до -15 |
| Тип запуска |  | Прямой |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление общее | кВт | 8,4 |
| Рабочий максимальный ток общий | А | 29,12 |
| Хладагент |  | R404A |
| Тип оттайки |  | Электрическая |
| Мощность оттайки | кВт | 4 |
| Материал корпуса |  | Крашенная оцинкованная сталь |
| Вес брутто | кг | 330 |
| Габарит упаковки |  | 1250х750х1125/2250х750х775 |
| Компрессор |  |  |
| Тип |  | Герметичный |
| Конденсатор |  | ПТТО |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,42 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 1х500 |
| Расход воздуха | м3/ч | 6500 |
| Воздухоохладитель |  |  |
| Материал корпуса |  | Алюминий |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,540 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Количество вентиляторов | шт | 4 |
| Расход воздуха | м3/ч | 10680 |
| Шаг ребер | мм | 5,5 |
| Дальность струи | м | 10* |

* - дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.

Стандартный состав агрегата:

1. Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора.

2. Щит управления с контроллером и силовой частью

3. Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

Таблица подбора

| Температура в камере | Темп. внешняя | LCM 583 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q Вт | V м3 |  |
|  |  |  | 100 мм | 80 мм |
| -18°C | 25 | 9240 | 190 | 167 |
|  | 32 | 8300 | 168 | 145 |
|  | 40 | 7586 | 144 | 126 |
|  | 45 |  |  |  |
| -25°C | 25 | 7856 | 152 | 133 |
|  | 32 | 7100 | 131 | 115 |
|  | 40 | 6427 | 114 | 100 |
|  | 45 |  |  |  |

Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации:

- материал теплоизоляции - пенополиуретан, не менее 80 мм

- относительная влажность воздуха не более 85%;

- разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5ºС при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания;

- коэффициент рабочего времени не более 0.75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ проводимых сервисным центром;

- плотность загрузки не более 250 кг/м³;

- суточный оборот камеры не более 10%.

Габаритные размеры

Опции

Преимущества